## тв
Время | ТВ1_СП | ТВ1_НС | ТВ1_P1(кг/см2) | ТВ1_P2(кг/см2) | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_dt | ТВ1_t3(°C) | ТВ1_tх(°C) | ТВ1_tв(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_M3(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Tи(ч) | ТВ1_Qг(Гкал) | ТВ2_СП | ТВ2_НС | ТВ2_P1(кг/см2) | ТВ2_P2(кг/см2) | ТВ2_t1(°C) | ТВ2_t2(°C) | ТВ2_dt | ТВ2_t3(°C) | ТВ2_tх(°C) | ТВ2_tв(°C) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Qг(Гкал)
2013-11-23 | 0 |  | 6.6227 | 3.4114 | 67.114 | 38.8321 | 28.2819 | 0 | 0 | 0 | 74.618 | 59.907 | 13.6242 | 73.1013 | 59.4761 | 13.6252 | 2.6004 | 24 | -0.0014912 | 0 |  | 6 | 5 | 66.9072 | 49.0064 | 17.9008 | 0 | 0 | 0 | 32.359 | 18.2375 | 13.6721 | 31.7041 | 18.031 | 13.673 | 1.2384 | 24 | -0.0014964
2013-11-24 | 0 | 21 | 6.5981 | 3.4357 | 68.1316 | 39.2516 | 28.88 | 0 | 0 | 0 | 75.927 | 61.709 | 13.0856 | 74.3407 | 61.2555 | 13.0865 | 2.6646 | 24 | -0.0014322 | 0 |  | 6 | 5 | 67.8016 | 49.2551 | 18.5465 | 0 | 0 | 0 | 31.6905 | 18.105 | 13.1344 | 31.0334 | 17.8981 | 13.1353 | 1.2233 | 24 | -0.0014376
2013-11-25 | 0 |  | 6.6098 | 3.4634 | 70.1498 | 39.3223 | 30.8274 | 0 | 0 | 0 | 74.746 | 62.628 | 10.9316 | 73.0985 | 62.1662 | 10.9323 | 2.6873 | 24 | -0.0011965 | 0 |  | 6 | 5 | 69.8583 | 49.4242 | 20.4341 | 0 | 0 | 0 | 29.589 | 18.155 | 10.9939 | 28.941 | 17.9463 | 10.9947 | 1.1355 | 24 | -0.0012033
2013-11-26 | 0 |  | 6.6344 | 3.3646 | 75.6457 | 39.7675 | 35.8783 | 0 | 0 | 0 | 75.994 | 61.511 | 13.0268 | 74.0744 | 61.0466 | 13.0277 | 3.1804 | 24 | -0.0014258 | 0 |  | 6 | 5 | 74.2105 | 48.6476 | 25.5629 | 0 | 0 | 0 | 26.809 | 13.272 | 13.0295 | 26.1541 | 13.1237 | 13.0304 | 1.3033 | 24 | -0.0014261
2013-11-27 | 0 | 4,16,19,20,21 | 6.5069 | 3.261 | 76.7317 | 39.9199 | 36.8118 | 0 | 0 | 0 | 8.303 | 7.3231 | 1.4262 | 8.0876 | 7.2673 | 0.82028 | 7.8404 | 24 | -8.9773e-05 | 0 | 4 | 6 | 5 | 37.9363 | 29.9701 | 7.9661 | 0 | 0 | 0 | 20.633 | 9.6525 | 10.8678 | 20.4783 | 9.6097 | 10.8686 | 0.4878 | 24 | -0.0011895
2013-11-28 | 0 | 2,4,9,16,19,20,21 | 6.5308 | 3.1095 | 71.3392 | 38.4452 | 32.894 | 0 | 0 | 0 | 51.512 | 42.6439 | 8.1697 | 50.3385 | 42.3402 | 7.9983 | 4.9673 | 24 | -0.00087535 | 0 | 2,4 | 6 | 5 | 61.9956 | 43.7151 | 18.2805 | 0 | 0 | 0 | 26.2555 | 13.2145 | 12.6816 | 25.7744 | 13.0919 | 12.6825 | 1.0236 | 24 | -0.001388
2013-11-29 | 0 | 4,16,19,20,21 | 6.3848 | 3.3354 | 74.8738 | 40.0387 | 34.8351 | 0 | 0 | 0 | 61.969 | 49.8395 | 11.4638 | 60.4308 | 49.4554 | 10.9753 | 6.0549 | 24 | -0.0012012 | 0 | 4 | 6 | 5 | 65.1639 | 38.9248 | 26.2391 | 0 | 0 | 0 | 21.805 | 8.442 | 12.9843 | 21.3633 | 8.3781 | 12.9852 | 1.0639 | 24 | -0.0014211
2013-11-30 | 0 |  | 6.457 | 3.293 | 75.4152 | 41.2571 | 34.1581 | 0 | 0 | 0 | 87.338 | 72.834 | 12.9008 | 85.1437 | 72.2419 | 12.9017 | 3.4461 | 24 | -0.001412 | 0 |  | 6 | 5 | 73.7384 | 43.7855 | 29.9529 | 0 | 0 | 0 | 22.0115 | 8.718 | 12.8408 | 21.48 | 8.6383 | 12.8417 | 1.2064 | 24 | -0.0014054
2013-12-01 | 0 |  | 6.4532 | 3.4612 | 75.7319 | 40.4129 | 35.319 | 0 | 0 | 0 | 81.108 | 65.03 | 14.5306 | 79.0547 | 64.5231 | 14.5316 | 3.3841 | 24 | -0.0015904 | 0 |  | 6 | 5 | 74.0756 | 44.293 | 29.7826 | 0 | 0 | 0 | 23.655 | 8.6865 | 14.4733 | 23.0791 | 8.6047 | 14.4743 | 1.3293 | 24 | -0.0015841
2013-12-02 | 0 |  | 6.2971 | 3.3979 | 75.6289 | 41.745 | 33.8839 | 0 | 0 | 0 | 89.781 | 75.24 | 12.8985 | 87.5131 | 74.6137 | 12.8994 | 3.5091 | 24 | -0.0014117 | 0 |  | 6 | 5 | 73.7924 | 44.2761 | 29.5164 | 0 | 0 | 0 | 22.1685 | 8.7475 | 12.9656 | 21.6325 | 8.666 | 12.9665 | 1.2133 | 24 | -0.0014191
2013-12-03 | 0 |  | 6.5241 | 3.399 | 76.8459 | 39.302 | 37.5439 | 0 | 0 | 0 | 69.911 | 55.281 | 13.2201 | 68.0943 | 54.8733 | 13.221 | 3.0804 | 24 | -0.0014469 | 0 |  | 6 | 5 | 74.452 | 43.2206 | 31.2314 | 0 | 0 | 0 | 22.1975 | 8.4805 | 13.2462 | 21.6521 | 8.405 | 13.2471 | 1.2495 | 24 | -0.0014498
2013-12-04 | 0 |  | 6.688 | 3.4035 | 77.3724 | 39.7404 | 37.6319 | 0 | 0 | 0 | 71.645 | 56.36 | 13.8251 | 69.7607 | 55.9347 | 13.826 | 3.1794 | 24 | -0.0015132 | 0 |  | 6 | 5 | 74.6452 | 44.4177 | 30.2274 | 0 | 0 | 0 | 22.659 | 8.3485 | 13.8288 | 22.0997 | 8.2699 | 13.8297 | 1.2831 | 24 | -0.0015136
2013-12-05 | 0 | 2,8,9,21 | 6.7826 | 3.5392 | 74.6812 | 41.7038 | 32.9775 | 0 | 0 | 0 | 88.515 | 74.959 | 11.996 | 86.3311 | 74.3374 | 11.9968 | 3.3529 | 24 | -0.001313 | 0 | 2 | 6 | 5 | 73.5574 | 44.5645 | 28.9929 | 0 | 0 | 0 | 21.9995 | 9.418 | 12.1409 | 21.4706 | 9.3289 | 12.1417 | 1.1643 | 24 | -0.0013288
2013-12-06 | 0 |  | 6.7433 | 3.4842 | 75.4549 | 40.4567 | 34.9982 | 0 | 0 | 0 | 78.391 | 64.149 | 12.7708 | 76.4198 | 63.6482 | 12.7717 | 3.1961 | 24 | -0.0013978 | 0 |  | 6 | 5 | 73.7886 | 45.4654 | 28.3232 | 0 | 0 | 0 | 23.593 | 10.2495 | 12.8725 | 23.0226 | 10.1491 | 12.8734 | 1.2381 | 24 | -0.0014089
2013-12-07 | 0 |  | 6.8575 | 3.5008 | 76.3596 | 40.1978 | 36.1618 | 0 | 0 | 0 | 75.153 | 61.434 | 12.2617 | 73.223 | 60.9604 | 12.2625 | 3.1457 | 24 | -0.001342 | 0 |  | 6 | 5 | 73.9881 | 43.2762 | 30.7119 | 0 | 0 | 0 | 21.2995 | 8.5085 | 12.3484 | 20.782 | 8.4327 | 12.3493 | 1.1733 | 24 | -0.0013515
2013-12-08 | 0 |  | 6.7197 | 3.4923 | 77.6993 | 41.5537 | 36.1456 | 0 | 0 | 0 | 83.888 | 65.591 | 16.6133 | 81.6652 | 65.0508 | 16.6144 | 3.6478 | 24 | -0.0018183 | 0 |  | 6 | 5 | 74.3549 | 44.432 | 29.9229 | 0 | 0 | 0 | 24.9135 | 7.7685 | 16.6067 | 24.3028 | 7.695 | 16.6078 | 1.466 | 24 | -0.0018176
2013-12-09 | 0 |  | 6.7344 | 3.576 | 78.5901 | 43.781 | 34.8091 | 0 | 0 | 0 | 95.448 | 80.467 | 13.1325 | 92.8659 | 79.7325 | 13.1334 | 3.814 | 24 | -0.0014374 | 0 |  | 6 | 5 | 74.1368 | 44.0824 | 30.0544 | 0 | 0 | 0 | 21.609 | 7.841 | 13.3126 | 21.0821 | 7.7686 | 13.3135 | 1.2212 | 24 | -0.0014571
2013-12-10 | 0 | 21 | 6.7358 | 3.5256 | 81.347 | 43.2736 | 38.0734 | 0 | 0 | 0 | 85.972 | 72.514 | 11.6339 | 83.4995 | 71.8672 | 11.6347 | 3.689 | 24 | -0.0012733 | 0 |  | 6 | 5 | 74.627 | 41.5198 | 33.1072 | 0 | 0 | 0 | 19.8405 | 7.5615 | 11.8506 | 19.3509 | 7.4995 | 11.8514 | 1.1333 | 24 | -0.001297
2013-12-11 | 0 |  | 6.8944 | 3.5061 | 80.7614 | 40.634 | 40.1275 | 0 | 0 | 0 | 70.334 | 56.548 | 12.2342 | 68.3377 | 56.1027 | 12.235 | 3.2446 | 24 | -0.001339 | 0 |  | 6 | 5 | 74.7603 | 42.348 | 32.4123 | 0 | 0 | 0 | 20.373 | 7.592 | 12.3406 | 19.8687 | 7.5272 | 12.3415 | 1.1673 | 24 | -0.0013507
2013-12-12 | 0 | 21 | 6.9465 | 3.4671 | 79.2152 | 38.1488 | 41.0664 | 0 | 0 | 0 | 58.448 | 45.506 | 11.6605 | 56.8454 | 45.1902 | 11.6613 | 2.7834 | 24 | -0.0012762 | 0 |  | 6 | 5 | 74.754 | 42.6458 | 32.1082 | 0 | 0 | 0 | 20.2265 | 8.0185 | 11.776 | 19.7259 | 7.9491 | 11.7768 | 1.1362 | 24 | -0.0012889
2013-12-13 | 0 | 2,8,9 | 6.8878 | 3.4305 | 77.7717 | 38.9651 | 38.8065 | 0 | 0 | 0 | 64.662 | 49.585 | 13.72 | 62.9463 | 49.2253 | 13.721 | 2.9818 | 24 | -0.0015017 | 0 | 2 | 6 | 5 | 74.5475 | 44.1566 | 30.3909 | 0 | 0 | 0 | 22.3885 | 8.131 | 13.7806 | 21.8371 | 8.0556 | 13.7816 | 1.2729 | 24 | -0.0015083
2013-12-14 | 0 |  | 6.7775 | 3.1862 | 77.2211 | 42.0202 | 35.2009 | 0 | 0 | 0 | 86.434 | 72.608 | 12.1712 | 84.1677 | 71.9956 | 12.1721 | 3.4803 | 24 | -0.0013321 | 0 |  | 6 | 5 | 74.2468 | 43.1777 | 31.069 | 0 | 0 | 0 | 21.511 | 8.749 | 12.3125 | 20.985 | 8.6716 | 12.3134 | 1.1843 | 24 | -0.0013476
2013-12-15 | 0 | 21 | 6.7119 | 3.2949 | 78.74 | 42.628 | 36.112 | 0 | 0 | 0 | 90.077 | 73.122 | 15.1502 | 87.6327 | 72.4883 | 15.1512 | 3.8169 | 24 | -0.0016582 | 0 |  | 6 | 5 | 74.2157 | 42.8667 | 31.349 | 0 | 0 | 0 | 23.2985 | 7.573 | 15.2218 | 22.7293 | 7.5064 | 15.2229 | 1.3659 | 24 | -0.001666
2013-12-16 | 0 | 21 | 6.8696 | 3.5314 | 78.3835 | 39.7041 | 38.6794 | 0 | 0 | 0 | 69.843 | 56.805 | 11.5871 | 67.9636 | 56.378 | 11.5879 | 3.0936 | 24 | -0.0012682 | 0 |  | 6 | 5 | 74.3125 | 41.4863 | 32.8261 | 0 | 0 | 0 | 20.0455 | 7.9345 | 11.6844 | 19.5546 | 7.8695 | 11.6852 | 1.1273 | 24 | -0.0012789
2013-12-17 | 0 | 21 | 7.0182 | 3.4819 | 77.7595 | 37.7142 | 40.0453 | 0 | 0 | 0 | 58.22 | 44.853 | 12.1304 | 56.676 | 44.5489 | 12.1313 | 2.7311 | 24 | -0.0013277 | 0 |  | 6 | 5 | 74.5419 | 42.6568 | 31.8851 | 0 | 0 | 0 | 20.742 | 8.1065 | 12.1941 | 20.2313 | 8.0363 | 12.195 | 1.1659 | 24 | -0.0013346
2013-12-18 | 0 |  | 7.1199 | 3.3197 | 75.3738 | 38.8579 | 36.516 | 0 | 0 | 0 | 66.359 | 53.692 | 11.3897 | 64.6952 | 53.3048 | 11.3905 | 2.8098 | 24 | -0.0012466 | 0 |  | 6 | 5 | 73.6699 | 43.4877 | 30.1823 | 0 | 0 | 0 | 20.7075 | 8.8105 | 11.4762 | 20.2083 | 8.7313 | 11.477 | 1.1097 | 24 | -0.0012561
2013-12-19 | 0 |  | 6.601 | 3.334 | 73.5016 | 39.5627 | 33.939 | 0 | 0 | 0 | 74.029 | 60.959 | 11.7489 | 72.2531 | 60.5034 | 11.7497 | 2.9214 | 24 | -0.0012859 | 0 |  | 6 | 5 | 72.389 | 44.5718 | 27.8172 | 0 | 0 | 0 | 22.158 | 9.8825 | 11.8501 | 21.6404 | 9.7895 | 11.851 | 1.1308 | 24 | -0.001297
2013-12-20 | 0 | 21 | 6.4873 | 3.4147 | 71.2582 | 40.1694 | 31.0889 | 0 | 0 | 0 | 83.614 | 70.192 | 12.066 | 81.7179 | 69.6516 | 12.0668 | 3.0298 | 24 | -0.0013206 | 0 |  | 6 | 5 | 70.9033 | 45.9196 | 24.9837 | 0 | 0 | 0 | 24.7735 | 12.2045 | 12.1329 | 24.2162 | 12.0825 | 12.1337 | 1.1629 | 24 | -0.0013279
2013-12-21 | 0 |  | 6.5197 | 3.3999 | 71.5309 | 39.7612 | 31.7697 | 0 | 0 | 0 | 78.901 | 64.761 | 12.8261 | 77.0994 | 64.2724 | 12.827 | 2.9638 | 24 | -0.0014038 | 0 |  | 6 | 5 | 71.1592 | 46.6202 | 24.539 | 0 | 0 | 0 | 25.509 | 12.1685 | 12.8872 | 24.9314 | 12.0434 | 12.8881 | 1.2134 | 24 | -0.0014105
2013-12-22 | 0 |  | 6.5058 | 3.3472 | 71.712 | 38.775 | 32.937 | 0 | 0 | 0 | 69.871 | 54.972 | 13.6898 | 68.2682 | 54.5775 | 13.6908 | 2.7832 | 24 | -0.0014983 | 0 |  | 6 | 5 | 71.2933 | 46.6521 | 24.6412 | 0 | 0 | 0 | 26.3505 | 12.1595 | 13.7169 | 25.7519 | 12.034 | 13.7178 | 1.2753 | 24 | -0.0015013
2013-11-22 | 0 |  | 6.6588 | 3.4145 | 68.7226 | 39.5087 | 29.2139 | 0 | 0 | 0 | 72.403 | 58.775 | 12.5282 | 70.8664 | 58.3373 | 12.5291 | 2.5693 | 24 | -0.0013712 | 0 |  | 6 | 5 | 68.388 | 49.6484 | 18.7397 | 0 | 0 | 0 | 31.3015 | 18.437 | 12.4181 | 30.6422 | 18.2232 | 12.419 | 1.1916 | 24 | -0.0013592

## тоталы
Время | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_M3(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Tи(ч) | ТВ1_Qг(Гкал) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Qг(Гкал)
2013-09-23 09:00 | 54091.3859 | 48854.2485 | 4462.0892 | 52687.8233 | 48385.1282 | 4339.0163 | 2205.1431 | 17129.25 | -0.3706 | 19701.575 | 14832.0391 | 5177.4982 | 19281.9976 | 14663.2095 | 4618.7889 | 606.3904 | 17129.25 | -0.39417
2013-08-23 09:00 | 53183.7489 | 48151.6259 | 4267.0769 | 51797.8681 | 47689.1399 | 4144.6234 | 2166.5755 | 16385.25 | -0.35399 | 18802.746 | 14123.9044 | 4992.4747 | 18400.5039 | 13961.7141 | 4438.7906 | 580.2524 | 16385.25 | -0.3786

## отчет
|  | Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за | [7 empty] | декабрь |  | 2013
Абонент: | ТСЖ "Берёзка" ИТП №2 | [5 empty] | Договор: | 21403
Адрес: | ул. Козлова д. 39 к. 3
|  |  | Обслуживающая организация: | ООО"Содружество" |  |  |  | Телефон: | 368-71-07
Расчётные формулы |  |  |  | Q=m1(h1-hхв)-m2(h2-hхв)
| Вычислитель: | СПТ 943 №12071 | [5 empty] | Режим (схема): | СП 0
|  |  |  | 2013-11-23 |  | по | 2013-12-22
|  | Учёт(ТВ 1) | [7 empty] | Контроль (ТВ2)
Дата | Ти | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | M3, | М4, | dM, | Т3, | Т4, | Qг, | Q, | Qг | Q,
| час | т | т | т | C | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | С | С | Гкал | Гкал
2013-11-23 | 24 | 73.1013 | 59.4761 | 13.6252 | 67.114 | 38.8321 | 28.2819 | 6.6227 | 3.4114 | 31.7041 | 18.031 | 13.673 | 66.9072 | 49.0064 | 1.2384 | 2.6004 | 1.2376 | 2.5965 | 73.6513 | 59.9061 | 66.174 | 39.2821
2013-11-24 | 24 | 74.3407 | 61.2555 | 13.0865 | 68.1316 | 39.2516 | 28.88 | 6.5981 | 3.4357 | 31.0334 | 17.8981 | 13.1353 | 67.8016 | 49.2551 | 1.2233 | 2.6646 | 1.2225 | 2.6606 | 74.8907 | 61.6855 | 67.1916 | 39.7016
2013-11-25 | 24 | 73.0985 | 62.1662 | 10.9323 | 70.1498 | 39.3223 | 30.8274 | 6.6098 | 3.4634 | 28.941 | 17.9463 | 10.9947 | 69.8583 | 49.4242 | 1.1355 | 2.6873 | 1.1348 | 2.6833 | 73.6485 | 62.5962 | 69.2098 | 39.7723
2013-11-26 | 24 | 74.0744 | 61.0466 | 13.0277 | 75.6457 | 39.7675 | 35.8783 | 6.6344 | 3.3646 | 26.1541 | 13.1237 | 13.0304 | 74.2105 | 48.6476 | 1.3033 | 3.1804 | 1.3025 | 3.1757 | 74.6244 | 61.4766 | 74.7057 | 40.2175
2013-11-27 | 24 | 8.0876 | 7.2673 | 0.82028 | 76.7317 | 39.9199 | 36.8118 | 6.5069 | 3.261 | 20.4783 | 9.6097 | 10.8686 | 37.9363 | 29.9701 | 0.4878 | 7.8404 | 0.48887 | 0.33046 | 8.6376 | 7.6973 | 75.7917 | 40.3699
2013-11-28 | 24 | 50.3385 | 42.3402 | 7.9983 | 71.3392 | 38.4452 | 32.894 | 6.5308 | 3.1095 | 25.7744 | 13.0919 | 12.6825 | 61.9956 | 43.7151 | 1.0236 | 4.9673 | 1.0256 | 1.9633 | 50.8885 | 42.7702 | 70.3992 | 38.8952
2013-11-29 | 24 | 60.4308 | 49.4554 | 10.9753 | 74.8738 | 40.0387 | 34.8351 | 6.3848 | 3.3354 | 21.3633 | 8.3781 | 12.9852 | 65.1639 | 38.9248 | 1.0639 | 6.0549 | 1.066 | 2.5445 | 60.9808 | 49.8854 | 73.9338 | 40.4887
2013-11-30 | 24 | 85.1437 | 72.2419 | 12.9017 | 75.4152 | 41.2571 | 34.1581 | 6.457 | 3.293 | 21.48 | 8.6383 | 12.8417 | 73.7384 | 43.7855 | 1.2064 | 3.4461 | 1.2057 | 3.4406 | 85.6937 | 72.6719 | 74.4752 | 41.7071
2013-12-01 | 24 | 79.0547 | 64.5231 | 14.5316 | 75.7319 | 40.4129 | 35.319 | 6.4532 | 3.4612 | 23.0791 | 8.6047 | 14.4743 | 74.0756 | 44.293 | 1.3293 | 3.3841 | 1.3285 | 3.3794 | 79.6047 | 64.9531 | 74.7919 | 40.8629
2013-12-02 | 24 | 87.5131 | 74.6137 | 12.8994 | 75.6289 | 41.745 | 33.8839 | 6.2971 | 3.3979 | 21.6325 | 8.666 | 12.9665 | 73.7924 | 44.2761 | 1.2133 | 3.5091 | 1.2126 | 3.5038 | 88.0631 | 75.0437 | 74.6889 | 42.195
2013-12-03 | 24 | 68.0943 | 54.8733 | 13.221 | 76.8459 | 39.302 | 37.5439 | 6.5241 | 3.399 | 21.6521 | 8.405 | 13.2471 | 74.452 | 43.2206 | 1.2495 | 3.0804 | 1.2488 | 3.0761 | 68.6443 | 55.3033 | 75.9059 | 39.752
2013-12-04 | 24 | 69.7607 | 55.9347 | 13.826 | 77.3724 | 39.7404 | 37.6319 | 6.688 | 3.4035 | 22.0997 | 8.2699 | 13.8297 | 74.6452 | 44.4177 | 1.2831 | 3.1794 | 1.2823 | 3.1747 | 70.3107 | 56.3647 | 76.4324 | 40.1904
2013-12-05 | 24 | 86.3311 | 74.3374 | 11.9968 | 74.6812 | 41.7038 | 32.9775 | 6.7826 | 3.5392 | 21.4706 | 9.3289 | 12.1417 | 73.5574 | 44.5645 | 1.1643 | 3.3529 | 1.1636 | 3.3472 | 86.8811 | 74.7674 | 73.7412 | 42.1538
2013-12-06 | 24 | 76.4198 | 63.6482 | 12.7717 | 75.4549 | 40.4567 | 34.9982 | 6.7433 | 3.4842 | 23.0226 | 10.1491 | 12.8734 | 73.7886 | 45.4654 | 1.2381 | 3.1961
2013-12-07 | 24 | 73.223 | 60.9604 | 12.2625 | 76.3596 | 40.1978 | 36.1618 | 6.8575 | 3.5008 | 20.782 | 8.4327 | 12.3493 | 73.9881 | 43.2762 | 1.1733 | 3.1457 | 1.1727 | 3.1408 | 73.773 | 61.3904 | 75.4196 | 40.6478
2013-12-08 | 24 | 81.6652 | 65.0508 | 16.6144 | 77.6993 | 41.5537 | 36.1456 | 6.7197 | 3.4923 | 24.3028 | 7.695 | 16.6078 | 74.3549 | 44.432 | 1.466 | 3.6478 | 1.4651 | 3.6422 | 82.2152 | 65.4808 | 76.7593 | 42.0037
2013-12-09 | 24 | 92.8659 | 79.7325 | 13.1334 | 78.5901 | 43.781 | 34.8091 | 6.7344 | 3.576 | 21.0821 | 7.7686 | 13.3135 | 74.1368 | 44.0824 | 1.2212 | 3.814 | 1.2205 | 3.8076 | 93.4159 | 80.1625 | 77.6501 | 44.231
2013-12-10 | 24 | 83.4995 | 71.8672 | 11.6347 | 81.347 | 43.2736 | 38.0734 | 6.7358 | 3.5256 | 19.3509 | 7.4995 | 11.8514 | 74.627 | 41.5198 | 1.1333 | 3.689 | 1.1327 | 3.6825 | 84.0495 | 72.2972 | 80.407 | 43.7236
2013-12-11 | 24 | 68.3377 | 56.1027 | 12.235 | 80.7614 | 40.634 | 40.1275 | 6.8944 | 3.5061 | 19.8687 | 7.5272 | 12.3415 | 74.7603 | 42.348 | 1.1673 | 3.2446 | 1.1666 | 3.2394 | 68.8877 | 56.5327 | 79.8214 | 41.084
2013-12-12 | 24 | 56.8454 | 45.1902 | 11.6613 | 79.2152 | 38.1488 | 41.0664 | 6.9465 | 3.4671 | 19.7259 | 7.9491 | 11.7768 | 74.754 | 42.6458 | 1.1362 | 2.7834 | 1.1356 | 2.7791 | 57.3954 | 45.6202 | 78.2752 | 38.5988
2013-12-13 | 24 | 62.9463 | 49.2253 | 13.721 | 77.7717 | 38.9651 | 38.8065 | 6.8878 | 3.4305 | 21.8371 | 8.0556 | 13.7816 | 74.5475 | 44.1566 | 1.2729 | 2.9818 | 1.2722 | 2.9774 | 63.4963 | 49.6553 | 76.8317 | 39.4151
2013-12-14 | 24 | 84.1677 | 71.9956 | 12.1721 | 77.2211 | 42.0202 | 35.2009 | 6.7775 | 3.1862 | 20.985 | 8.6716 | 12.3134 | 74.2468 | 43.1777 | 1.1843 | 3.4803 | 1.1836 | 3.4742 | 84.7177 | 72.4256 | 76.2811 | 42.4702
2013-12-15 | 24 | 87.6327 | 72.4883 | 15.1512 | 78.74 | 42.628 | 36.112 | 6.7119 | 3.2949 | 22.7293 | 7.5064 | 15.2229 | 74.2157 | 42.8667 | 1.3659 | 3.8169 | 1.3651 | 3.8102 | 88.1827 | 72.9183 | 77.8 | 43.078
2013-12-16 | 24 | 67.9636 | 56.378 | 11.5879 | 78.3835 | 39.7041 | 38.6794 | 6.8696 | 3.5314 | 19.5546 | 7.8695 | 11.6852 | 74.3125 | 41.4863 | 1.1273 | 3.0936 | 1.1267 | 3.0888 | 68.5136 | 56.808 | 77.4435 | 40.1541
2013-12-17 | 24 | 56.676 | 44.5489 | 12.1313 | 77.7595 | 37.7142 | 40.0453 | 7.0182 | 3.4819 | 20.2313 | 8.0363 | 12.195 | 74.5419 | 42.6568 | 1.1659 | 2.7311 | 1.1653 | 2.727 | 57.226 | 44.9789 | 76.8195 | 38.1642
2013-12-18 | 24 | 64.6952 | 53.3048 | 11.3905 | 75.3738 | 38.8579 | 36.516 | 7.1199 | 3.3197 | 20.2083 | 8.7313 | 11.477 | 73.6699 | 43.4877 | 1.1097 | 2.8098 | 1.109 | 2.805 | 65.2452 | 53.7348 | 74.4338 | 39.3079
2013-12-19 | 24 | 72.2531 | 60.5034 | 11.7497 | 73.5016 | 39.5627 | 33.939 | 6.601 | 3.334 | 21.6404 | 9.7895 | 11.851 | 72.389 | 44.5718 | 1.1308 | 2.9214 | 1.1302 | 2.917 | 72.8031 | 60.9334 | 72.5616 | 40.0127
2013-12-20 | 24 | 81.7179 | 69.6516 | 12.0668 | 71.2582 | 40.1694 | 31.0889 | 6.4873 | 3.4147 | 24.2162 | 12.0825 | 12.1337 | 70.9033 | 45.9196 | 1.1629 | 3.0298 | 1.1622 | 3.0252 | 82.2679 | 70.0816 | 70.3182 | 40.6194
2013-12-21 | 24 | 77.0994 | 64.2724 | 12.827 | 71.5309 | 39.7612 | 31.7697 | 6.5197 | 3.3999 | 24.9314 | 12.0434 | 12.8881 | 71.1592 | 46.6202 | 1.2134 | 2.9638 | 1.2126 | 2.9594 | 77.6494 | 64.7024 | 70.5909 | 40.2112
2013-12-22 | 24 | 68.2682 | 54.5775 | 13.6908 | 71.712 | 38.775 | 32.937 | 6.5058 | 3.3472 | 25.7519 | 12.034 | 13.7178 | 71.2933 | 46.6521 | 1.2753 | 2.7832 | 1.2745 | 2.7794 | 68.8182 | 55.0075 | 70.772 | 39.225
Среднее |  | 71.5215 | 59.301 | 12.2214 | 75.4114 | 40.1981 | 35.2133 | 6.674 | 3.4056 | 22.9028 | 10.0611 | 12.8417 | 71.3274 | 43.9622 | 1.1822 | 3.4693
Итого | 720 | 2145.6457 | 1779.0291 | 366.6435 | [5 empty] | 687.0832 | 301.8333 | 385.2499 |  |  | 35.4656 | 104.0797 | 34.214 | 86.7315
- |  | 565.4312 | 465.2987 | 100.1745 | [5 empty] | 245.8335 | 146.4887 | 99.347 |  |  | 9.5927 | 20.6607
+ |  | 681.2566 | 565.5044 | 115.7539 | [5 empty] | 224.6986 | 108.4798 | 116.2189 |  |  | 10.9546 | 26.3308
Итого |  | 2261.4711 | 1879.2348 | 382.2228 | [5 empty] | 665.9484 | 263.8244 | 402.1218 |  |  | 36.8276 | 109.7498
Расчет по договору:
Расчет по среднему:
Итого: |  |  | 109.7498 | Гкал
Представитель теплоснабжающей организации
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) | [10 empty] | Катков А.Б